## Lot .3
لست تجهیزات مورد ضرورت سب ستیشن های مرکز و ولایات بابت پلان تدارکاتی سال 1402 هـ.ش - Lot . 3
شماره | حوزه | ولایت | سب ستشن | وسایل وتجهیزات مورد ضرورت | مشخصات تخنیکی | کمپنی مربوطه | واحد | مقدار | قیمت فی واحد به (افغانی) | قیمت مجموعی (افغانی) | تصویر کتلاک تجهیزات | ملاحظات
1 | کندز | بغلان | كركر | Surge arrester 220kV | Type: EXLIM Q198 - EH245, Class: 10kA, Ur: 198kV, Uc: 156kV, Short Circuit Current: 65kA, Creepage Distance: 6336mm | ABB | Nos | 3
2 | کندز،بلخ وننگرهار | تخار، سرپل و ننگرهار | تالقان، جنگل باغ، مهترلام و همیشه بهار | Screen Display Relay | REF542 Plus, Product ID: 2RCA029395, Type: A0003, Rev: 10, SW: V5F09 , Supply Voltage 48 - 240Vdc, Operating Temperature -10 to +55 | ABB | Nos | 9
3 | غزنی | غزنی | سید آباد | Relay | REF615E_G HBFJEAJNAA1BCA1XJ Uaux= 48-250 VDC /100-240 VAC In=1/5A (I) In =1/5A (Io) Un= 100/110/115/120 V (U/Uo) | ABB | Nos | 1
4 | کندهار | کندهار | برشناکوت | CVT 110kV | Type: WN 145N2, Rated voltage: 145kV, Rated insulation level: 145/275/650 kV, Voltage Divider, Ratio: 110000/1.73, Rated sec Voltage: 100/1.73, Rated frequency: 50Hz, Type of using: Outdoor, Standard: IEC60044-5, Total thermal Burden: 750VA, Rated Capacitance C1: 8067 pF, Rated Capacitance C2:36300pF | ABB | Nos | 3
5 | پکتیا | خوست | خوست | Vacuum Circuit Breaker 20kV | VD4 4.06.25, Classification M2, Mass:100kg, Ur: 24kV, Up:125kV, Ud: 50kV, fr: 50/60Hz, Ir: 630A, Ik: 25kA, tK: 3sec, Isc: 25kA, Making Capacity( peak value): 63kA at the voltage of 24kV, D.C component < = 30%, Ic 31,5A, Operating Sequence: O-0.3-CO-15s-CO , Operating mechanism EL1: MBC 110... 127V ¯~, MBC 110V DC, MAS 110VDC | ABB | سيت(سه فاز مكمل با مكانیزم آن) | 1
6 | پکتیا | لوگر | پل علم | Relay for 20kV | REF615E-1G, , HAFJAEAGNBCLBDA11G, Uaux=48-250, VDC/100-240 VAC , In=1/5A (I), In=1/5A (Io), UN=100/110/115/120V (U/Uo) , pq<16W fn=50/60 Hz | ABB | Nos | 3
7 | هرات | هرات | غوریان | Vacume C.B 20kv | Type: NEX24 IF2, Ur: 24kV, Up: 125kV, Ir: 1250kA, Isc: 25kA, tK 3sec, Ic: 31.5A, Seq: O-0.3sec - CO - 15s - CO, fr: 50/60Hz, Class: E2 C2 M2, IEC 62271-100 Ed 2001-05, Installation type: indoor | Merlin Gerin ( Schneider ) | سيت(سه فاز مكمل با مكانیزم آن) | 1
8 | هرات | هرات | رباط سنگی | سرکت بریکر Circuit Breaker 20kV | SF6 Circuit BREAKER TYPE FP 24 25D - V : 24KV - SHORT TIME CURRENT 25KA - CURRENT IN 1250A - PUT : 2003036/1 TIME 1 , Installation Type: Indoor | ALSTOM | سيت(سه فاز مكمل با مكانیزم آن) | 1
9 | پکتیا | لوگر | پل علم | Differential Relay | P40Agile -p64291NA9M0060P, TEST ID. 018836X, DIAG No.10P64201,Vx=110-250 V DC And Vx=100-240V AC, In 1/5A 50/60Hz, S Vn 100 - 120V AC, IND.CONT.EQ 5A TYPE 1 1BD2 | Mico-ALSTOM | Nos | 1
10 | پکتیا | لوگر | پل علم | Distance Relay | P40Agile, P44391NA6M0820M , TEST ID. 013322X , DIAG No.10P44304, Vx=110-250 V DC And Vx=100-240V AC, In 1/5A 50/60Hz, S Vn 100 - 120V AC, IND.CONT.EQ 5A TYPE 1 1BD2 | Mico-ALSTOM | Nos | 1 | 650000 | 650000
11 | هرات | هرات | نور جهاد | Vacumm Circuit Breaker 20kV | VD4/P 24.16.20, Mass: 200kg, Rated Volte: 24kg, Lightning imp. Withstand volt: 125kV, rated Freq: 50/60Hz, Rated Current: 1600A, Short-time Current: 20kA (3 s), Closing time: 60-80ms, Opening time: 40-60ms, Breaking Capacity: 20kA, Making Capacity 50kA at the voltage of 24kV, Operating Sequence O-0,3S-CO-3MIN-CO , Operating Mechanism EL1 , RL1 220VDC, RL2 220VDC, MS 220VDC, MC 220VDC | ABB | سيت(سه فاز مكمل با مكانیزم آن) | 1
12 | هرات | هرات | غوريان | Over Current & Earth fault Relay | Type: REJ 525, Order No: REJ525B 415BAA Uaux = 110 – 240 Vac, Article No: 1MRS091415 Uaux = 48 – 220 Vdc In = 1/5 A (IO), fn = 50/60 Hz Vdc In = 1/5 A (I) | ABB | Nos | 1
13 | هرات | هرات | شهدای 24 حوت | Current TR INCOMING 20KV | Type: AMG 24, Ratio: 1600-1200-400/1/1/1A, 24/50/125KV IEC 60044-1, Freq: 50Hz, VA: 10/15/Rct≤14Ω | نیروترانس | Nos | 3
14 | هرات | هرات | شهدای 24 حوت | Current TR 132KV | MODEL:CT 1613 IDYN :80KV IPN:400A 200A/1A UN : 145KV F:50/60HZ | نیروترانس&معادل آن | Nos | 1
Ratio: 200/1 400/1 200/1 400/1
Burden: 5 10 13 30
Class: 0.5FS5 0.5FS5 5P20 5P20
15 | هرات | هرات | شهدای 24 حوت | VT . TR . Incoming 20kv | TYPE:VM24-1, 24/50/125KV, IEC 60044-2 , U-X: 20000/√3 V , u-x: 110/√3 V , VA: 100, CL:0.5 + 3P, | نیروترانس&معادل آن | سیت( سه عدد برای سه فاز) | 1
16 | هرات | هرات | نور جهاد | CVT 110kV | TYPE CPB-H145 V DIVIDER RATIO =11000/√3 240000/ √3 :F=50HZ: V=145KV S :2000VA RATED INSULATION 145/275/650KV IEC 61869-5 | ABB معادل آن یا | سیت (سه پایه برای سه فاز) | 1
17 | هرات | هرات | غوریان | Current transformer 20KV | Type: MC243, Ratio: 400A-200A/1A-1A, core 1: CL10P20,20VA(At Max Ratio), Core2: CL0.5Fa5, 15VA(at max ratio) , Ui: 24/50/125kV, Ith: 25kA, Idyn: 2.5Ith | نیرو ترانس (ايران) | سیت( سه پایه برای سه فاز) | 1
18 | پروان | کاپیسا | گلبهار | SF6 CB (20kV) | CB, IEC. 62271-100, CLASIFICATION.E2, M2, C2, Mass. 125kg, Ur.24kv, Up. 125kv, Ud. 50kv, Fr.50/60HZ, Normal current 630A, LK. 25KA, Tk. 3s, ISC. 25KA, IC. 31.5A, Prm. SF6 Filling pressure at 20c◦ 0.380MPa, M. SF6 MASS FOR CB 0.281Kg, Operating sequence O-0,3S-CO-15S-CO. Operating Mechnisim, Type of installation: Indoor | ABB | سيت (سه فاز مکمل با میکانیزم آن) | 1
19 | کندز | کندز | امام صاحب، دشت آبدان، تالقان | سکرین ریلی REF542 PLUS | Type:G0004 product ID 1VCR007346 POWER SUPPLY=110VDC | ABB | Nos | 7
20 | کندز | بغلان | چمقلعه | Current Transformer 220kV | Vm-245 KV | نیرو ترانس (ايران) | Nos | 3
core1:200-400-800/1A,CL X,Vk=1000VRc=<7.2 ohms Ie<45mA
core2:200-400-800/1,CL X,Vk=1000VRc=<7.2 ohms Ie<45mA
core3:200-400-800/1,CL X,Vk=1000VRc=<7.2 ohms Ie<45mA
core4:200-400-800/1,CL X,Vk=1000VRc=<7.2 ohms Ie<45mA
core5:200-400-800/1,CL X,Vk=1000VRc=<7.2 ohms Ie<45mA
core6:100-200-400/1,0.1Fs10,15VA
Ins -460-1050 kv
Sr - 110040140
Type - IMBD
Model -CT 4008
Std -IEC60044-1
قیمت مجموعی تجهیزات مورد نیاز سب ستیشن ها - لات سوم | [9 empty] | 650000
تذکر: کمپنی قراردادی دواطلب مکلف است تا به هزینۀ شخصی خویش ساحه را قبل از تهیه اجناس مندرج در جدول فوق از نزدیک مشاهده نموده و از نحوه فعالیت، کارکرد و مشخصات کامل تجهیزات خود را مطمئن سازد.