## جدول قیمت لات سوم
جدول اول: تهیه تجهیزات برقی و مواد ساختمانی، نصب و منتاژ تجهیزات و تست کمیشننگ تجهیزات برقی و مواد ساختمانی مسیر ولتاژ متوسط پروژه برقرسانی کندک ریزرف قوماندانی امنیه نیمروز
شماره | مشخصات تجهیزات Descriptions | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | مجموعه قیمت | ملاحظات
1 | پست کمپکت به ابعاد 3.7Lenth-3.5Wide-2.8Hight m . ورق با ضخامت 2mm دارای سیستم انترلاک به ابعاد مناسب برای ترانسفارمر 800KVA برای ولتاژ 20KV مجهز با سویچبوردهای 20kv و400V قرار جزییات ذیل. (طبق مشخصات ضم شده) | پایه | 1
2 | ترانسفارمر توزیعی داخل اطاق کوایل مسی (Oil Immersed Transformer 800KVA 20/0.4kv 3phase 50Hz dyn5, ONAN, Indoor type, impedence voltage6%, off load tapchanger ±2x2.5% ) (طبق مشخصات ضم شده) | پایه | 1
3 | ســوچبورد 400V معــه میــن ســوبچ نوع MCCB 1250A with with overload protection, سه ســرکــته (MCCB-3x400A) (رنگ الکترواستاتیک, ضد آب, با نصب آلات پیمایشی آن) 1250A و کپستر بانک به ظرفیت 230KVAR With (1) step | پایه | 1
4 | سویچبورد 20 کیلوولت (داخل کمپکت) شامل : (ترانسفارمر ولتاژ یک سیت (3) عدد 20000V/√3 /100V/√3) - (ترانسفارمر جریان یک سیت (3) عدد 40/5A) - میتر صرفیه دیجتال هوشمند100V/5A یک پایه- سویچ گازی (630A,(20-24)KV, (SF6 یک پایه معه سه عدد فیوز 40A (طبق مشخصات ضم شده) | پایه | 1
5 | جاینت حرارتی داخل اطاق برای کیبل KV(20-24) (طبق مشخصات ضم شده) | 3/سیت | 1
6 | پایپ PVC و80 سکجول چهارانج شش متره برای کیبل های 20 کیلوولت | خاده | 8
7 | زانو خم PVC , SCH-80 , به قطر 4inch | عدد | 11
8 | چنچ آور دستی سه فاز MTS 1250A, 0.4kv همراه نصب پنل و تمام ملحقات آن | پایه | 1
9 | کیبل مسی (1X300)2 ملي متر مربع 0.4/1kv مارک NYY با عایق PVC ولتاژ 0.4kv از سر ترانسفارمر به سویچ بورد و چنجاور | متر | 90
10 | 300mm2 تیمپول مسی | عدد | 16
مجموع قیمت (به افغانی) |  |  | 0
جدول دوم: تهیه تجهیزات برقی و مواد ساختمانی، نصب و منتاژ تجهیزات و تست کمیشننگ تجهیزات برقی و مواد ساختمانی مسیر ولتاژ متوسط پروژه برقرسانی کندک ریزرف قوماندانی امنیه نیمروز
شماره | مشخصات تجهیزات Descriptions | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | مجموعه قیمت | ملاحظات
11 | کت اوت فیوز هوای ازاد630Amp, (20-24)KV فیوزدار معه فیوزهای 40 امپیر (طبق مشخصات ضم شده) | پایه | 1
12 | سوچ نوع خشکه هوای ازاد630Amp, (20-24)KV بدون فیوز معه نصب دسته وبراکت مکمل الاسباب سر انشعاب (طبق مشخصات ضم شده) | پایه | 1
13 | براکت کش دو طرفه KV(20) از آهن زاویه(70x70x7mm) به طول 2mنوع گلونایز گرم معه انکربولت و نت وبولت و واشل ها (طبق مشخصات ضم شده) | جوره | 5
14 | براکت عادیKV(20) از آهن زاویه(70x70x7mm) به طول 2mنوع گلونایز گرم معه انکربولت و نت وبولت واشل ها (طبق مشخصات ضم شده) | عدد | 27
15 | (طبق مشخصات ضم شده) TP-15m-1100Kgfپایه آهن کانگریتی | اصله | 30
16 | انسلیتر کش نوع فایبری Kv(20-24)کیلوولت معه گوشواره،حلقه،پن دهنکی سه بولته وسایر ملحقات آن (طبق مشخصات ضم شده) | 1/سیت | 26
17 | انسلیتر عادی دنده راست معه دنده از نوع فایبری وسایر ملحقات آن Kv(20-24) (طبق مشخصات ضم شده) | 1/سیت | 78
18 | لین هوایی المونیمی مغز فولادی ACSR 120/20mm2 (طبق مشخصات ضم شده) | متر | 4400
19 | سیم استک به مقطع 50mm2 فی سیت معه (قلفک، چنګک، سیخ محکم ګیرینده آن و 15 متر سیم) | سیت | 1
20 | لایتنگ ارستر(20-24 )KV معه براکت نصب آن مکمل (طبق مشخصات ضم شده) | 3/سیت | 1
21 | لوازم آرت کامل ( صفحه با صخامت (10mm) سایز 40x40 cm) سیم مسی (50 متر 1x50mm2 ) مواد بنتونیت اکتیودار(50kg/set )، ذغال (25kg/set ) و نمک(25kg/set)، بلت و کنکتور مسی و تیمپول مسی | سیت | 4
22 | کیبل مسی (XLPE) - (20-24) کیلوولت(1x120mm2) (طبق مشخصات ضم شده) | متر | 75
23 | جاینت حرارتی هوای آزاد برای کیبل KV(20-24) (طبق مشخصات ضم شده) | 3/سیت | 1
24 | 0.5mX0.6mX15mکندنکاری و پرکاری کانال کیبل | متر مکعب | 4.5
25 | کیبل مسی (4x2.5mm2)، مارک NYY 0.6/1KV با رنگ های سیاه،آبی و زرد برای ویرنگ CT و PT و متباقی تجهیزات مورد ضرورت آن | متر | 10
26 | قفلک سه بولته المونیمی برای لین 20kv (120mm2) | عدد | 36
27 | سکوی نگهدارنده کیبل خشکه بالای پایه | سیت | 1
28 | (1x1x2.5)m3, PCC Mark 200 for poles | مترمکعب | 68
29 | سنگ پارچه تعمیراتی | مترمکعب | 68
30 | کندنکاری برای تهداب کمپکت (14.4x0.3x0.7)m³ | متر مکعب | 3.1
31 | m3 (14.4x0.3x0.35) سنگ تعمیراتی برای پرکاری تهداب کمپکت | متر مکعب | 1.5
32 | Steel Concrete Foundation Path for 800KVATransformer Station Compact (width=0.3, length=14.4,hieght=0.3)m | متر مکعب | 1.3
33 | کندنکاری جای نصب پایه ها و سیم استک نوعیت مخلتف زمین Guy Wire (1x1x1)m³ & (1x1x2.5)m³ | مترمکعب | 76
34 | کندنکاری چاه های آرتی نوعیت مخلتف زمین الی رطوبت مطابق رهمنود انجنیران ساحوی | حلقه | 4
مجموع قیمت بخش دوم جدول (به افغانی) |  |  | 0
مجموع قیمت بخش اول جدول (به افغانی) |  |  | 0
تطبیق پروژه |  |  | 0
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) |  |  | 0
Islamic Republic of Afghanistan
Da Afghanistan Brishna Sherkat
ریاســـــــــــــــــت عمــــــــــــــــــــلــــــیاتی
دنیمروز برشنا ریاست
معاونــــــــــــیت عملیاتی
مدیریت پلان انجنیری
د افغانستان اسلامی امارت
د افغانستان برښنا شرکت
مارت اسلامی افغانستان
د افغانستان برښنا شرکت