## Lot.5
لست تجهیزات مورد ضرورت سب ستیشن های مرکز و ولایات - Lot . 5
شماره | حوزه | ولایت | سب ستشن | وسایل وتجهیزات مورد ضرورت | مشخصات تخنیکی | کمپنی مربوطه | واحد | مقدار | قیمت فی واحد به (افغانی) | قیمت مجموعی (افغانی) | تصویر کتلاک تجهیزات | ملاحظات
1 | کابل، پروان | کابل، پروان | چمتله، پشته سرخ | Circuit Breaker 245kV | Complete pole Unit With all accessuriese With Mechanism of 245 Kv Circuit Breaker Type: (200SFM-40S) - Outdoor STD: IEC 62271 - 100 Rated Voltage: 245kv Rated Short Circuit Making current: 100 kAp Rated frequency: 50HZ First pole to clear Factor: 1.3 Creepage Distance(Total): 6125 mm, | Crompton Greaves limited | Set( 3 pole with 3 operating Mechanism for 3phase ) | 2
Rated operating sequence: ( 0 - 0.3 sec - CO - 3 MIN - CO ) Rated lightning impulse withstand voltage: 1050 kVp Number of tripping coil: 2 Protection Class: IP55 Number of pole :3 Type of Machanism: Spring-Spring , Rated Current: 1600A: Rated SF6 gas pressure: 7 kg/cm2 -at20°C Rated Short circuit current: 40kA / 3sec Rated line charging breaking current: 125A Rated closing & opening voltage: 220VDC
2 | بلخ | بلخ | نائب آباد | Circuit Breaker 245kV | GAS CIRCUIT BREAKER TYPE: 200-SFM-40S RATED LIGHTING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE 1050KVP RATED SHORT.CIRCUIT BREAKING CURRENT 40KA FIRST POLE TO CLEAR FACTOR 1.5 MOTORVOLTAGE 110VDC RATED DURATION OF SHORT CIRCUIT CURRENT 40KA/3SEC RATED LINE CHARGING BREAKING CURRENT 125A GAS WT 21KG SR. NO. 22512C RATED VOLTAGE 245KV RATED FREQUENCY 50HZ RATED NORMAL CURRENT 1250A RATED COLOSING VOLTAGE 110V.DC RATED SF6 GAS PRESSURE 7 Kg / cm2 - g ( AT 20 C ) RATED VOLTAGE AND FREQUENCY FOR AUX. CIRCUIT 1 Ø 230 VAC . 50 Hz TOTAL WT. WITH GAS3900KG RATED OPERATING SEQUENCE 0 - 0.3SEC - CO - 3 MIN - CO YEAR OF MFG 2006 STD.IEC 62271 - 100 | Crompton Greaves limited | سیت ( میکانیزم معۀ پُل کنکت برای یک فاز) | 1
3 | کندهار، کابل، بلخ | هلمند، کابل، بلخ | دوراهی، شمال، مزار شریف 110 کیلوولت | Circuit Breaker 145kV | 145kV live tank Sf6 GCB 3pole type Circuit breaker with Support structure, terminal connector & Sf6 gas cylinder Type: 120 - SFM - 32B Rated Voltage: 145KV, Rated Current: 1600A, Rated Short Circuit: 40KA, Rated Frequncy : 50 HZ, , Rated Short Time Current: 40KA for 1 seconds | Crompton Greaves limited | سیت( سه فاز با میکانیزم ) | 3
4 | کابل، بلخ | کابل،فاریاب، جوزجان | چمتله، میمنه، جرقدق | Surge Arrester 110kV | 110kv Lightning Arrester.Outdoor type Metovar Metal oxide Surge Arrester for 110kV system Voltage. Rated Voltage – 96 kv….Include -( Bottom – 48 kv and Top – 48kv). Discharge Current – 10 kA. Rated Frequency – 50 Hz. L.D. Discharge Class – 2. Pressure Relief Class – 40 kA (RMS). M.C.O.V. – 81 kv., Protection Class IP55 , Model ZAQ-96-SM, STD: IEC 60099 - 6 | Indian or Equivalent | Nos | 9 |  |  |  | این قلم میتواند مطابق به مشخصات برقی از کمپنی مربوطه و یا هر کمپنی دیگر تهیه گردد.
5 | كابل | كابل | سب ستیشن چمتله | Surge arrester 20kV | Lightning Arrester for 20kv system. 1- Rating – 20kv -10kA 2- P.R Class – 40. kA (RMS). 3- Frequency – 50 HZ. 4- L.D. Class – 2. 5- M.C.O.V – 16 kV (RMS). Protection Class IP 55 outdoor Installation, model ZAB-20-SM, STD: IEC 60099 - 6 | Indian or Equivalent | Nos | 15 |  |  |  | این قلم میتواند مطابق به مشخصات برقی از کمپنی مربوطه و یا هر کمپنی دیگر تهیه گردد.
6 | كابل | كابل | چمتله | Digital Protection Relay Type IDMT 3 O/C Relay -50/51 | IDMT 3 O/C - 50/51 & Over load Relay for 20kV feeders Invers Time Over Current Relay with inst. Hi set current Rate -1A, DC & AC supply range 5- , 185-250ACو DC175- 250V | JVS Electric (India) | Nos | 6
7 | پروان | پروان | پشته سرخ | Outgoing Feeder Circuit breaker | Out going Swich 20KV بامشخصات: VOLTAGE 24KV , SYM BREAKING CAPACITY 12.5KA,50HZ, NORMAL CURRENT 1250A ,MAKING CAPACITY 31.25KAP ,Short time current 12.5KA DURATION 3S. , P.F. Withstand 50kv , Impulse Withstand 125kvp , shunt trip coil 220V , SPRING Rel. coil 220V , INTERRUPTER BEL-VS30027 , TYPE VM36 , SPEC IS13118 , DIVISION BHOPAL | BHEL(INDIA) | سیت( مكلمل با ميكانيؤم أن) | 1
8 | پروان | پروان | پشته سرخ | Incoming Feeder Circuit breaker | Incoming Swich 20KV بامشخصات: VOLTAGE 24KV , SYM BREAKING CAPACITY 12.5KA,50HZ, NORMAL CURRENT 1250A ,MAKING CAPACITY 31.25KAP ,Short time curent 12.5KA DURATION 3S. , P.F. Withstand 50kv , Impulse Withstand 125kvp , shunt trip coil 220V , SPRING Rel. coil 220V , INTERRUPTER BEL-VS30027 , TYPE VM36 , SPEC IS13118 , DIVISION BHOPAL , YEAR 2013 | BHEL(INDIA) | سيت( مكمل با ميكانيؤم أن) | 1
9 | پروان، کندز | پروان، بغلان | پشته سرخ، گزه گیل، چمقلعه | Current Transformer 220kV | CUURENT TARANSFORMER : Standard: IS 2705, Highest System Voltage: 245kV,, Insulation Level Kv/Kvp 460/1050, Frequency: 50Hz, Short Time current: 40kA for 1 sec, Rated Primary Current: 1600A, Extended Current Amps: 120%, CT Suitable Above MS: 1800MTRS, Ratio: 800-1600/1A, Core: 5, Burden: 20VA, Class: 0.2S ISF<5, Manufacturer's type Designation: Outdoor Oil filled CT | BHEL(INDIA) or equivalent | Nos | 9
10 | پروان | پروان | پشته سرخ | Capacitor Voltage Transformer 220kV | Capacitor Voltage Transformer: Primary Voltage 220000/√3 , TYPE OUT DOOR , SECY TERMINAL 1a-1n, 1a-1n ,2a-2n,2a-2n ,3a-3n ,3a-3n, secy volt 110/√3,110/√3,110/√3, rated Burden (VA) 50 50 50 ,CLASS 3P 3P 0.2 , HZ 48-51 49.5-50.5 , TOTAL SIMULTANEOUS BURDEN 100VA , C2: 40333PF , C1: 4939PF , CN 4400pF, HIGHETS SYSTEM VOLTAGE 245KV, RATED VOLTAGE FACTOR/TIME 1.2/CONT. 1.5/30 SEC, INSULATION LEVEL KVP507/1158 , ELEC SPES: NO 610478, O .G .A . DRAWING NO. 34900000174 , SERIAL NO 6186394 | BHEL(INDIA) or equivalent | Nos | 3
11 | کابل، هرات ننگرهار و کندز | کابل، هرات، ننگرهار و کندز | شرق، نور جهاد، همیشه بهار و مرکزی | Current Transformer 110kV | CURRENT TRANSFORMER: Standard: IEC 60044, System voltage: 145kV, Insulation level: 230kV/550 kVp. , frequency: 50Hz, Short time current rating: 31.5KA/1sec, I Dynamic: 78.75kAp, Rating Factor: 1.5, Total creepage distance(min) : 3815mm, No. of core: 5 , Ratio:400-800-1600/1A , Burden (VA): 20 , Class: 0.25P, ALF / ISF ≤ 5 20 , Type of Installation: Outdoor, IP Protection: 65< | CGL or Equivalent | NOS | 12
12 | کابل | کابل | پل چرخی | ترانسفارمر ولتاژ 110 کیلوولت CVT | Capacitor Voltage Transformer ( CVT) ,Type: TYD110/√3-O. 02H KV - Rated Primary voltage: 110/√3 KV - Rated Insulation level: 126/230/550 KV- Rated total Capacitance: 0.02 µf - Secondary winding 1a-1n ,2a-2n , Rated Winding Voltage(V) 110/√3 , 110/√3 , Rated Burden(VA) 100 , 100 , Accurracy Class 0.2 , 3P , Rated Voltage factor /time 1.5/3 sec , Rated Frequency 50Hz , Altitude ( m) 1500 , Capacitor number: HY1805017-01-001 | Any | NOS | 6
13 | پروان | پروان | پشته سرخ | RECTIFIER | Type :SINGLE FLOAT CUM BOOST - CP-CC 220V/40A-50A, EQUIPMENT: SINGLE FCB , INPUT : 415V/10% 50HZ±5% 3PH 4 WIRE AC SUPPLY,RATING : 220/50-40A,OUTPUT : CP 244±1%CC 296 CP 50A CC 40±2% | CHHABI ELECTRICALS PRIVATE LIMITED or Equivalent | سیت | 1
14 | کندهار، هرات، کابل، بلخ | هلمند، هرات، کابل، جوزجان | دوراهی، نور الجهاد، برشناکوت، پلچرخی، جرقدق | CVT For 110kv | Type: CVE 145 / 650 / 50, STD: IEC 60044-5(2004), HSV: 123kV, Freq: 50Hz, Insulation level: 230kV / 550 kVp, Equi.Capacitance:6000+10%, -5%pF , Volts: | Crompton Greaves limited or Equivalent | Nos | 9
A - NHF 1a - 1n 2a - 2n
Volts: 110000/√3 100/ √3 100/ √3
VA / Class -- / -- 10 / 0.5 3P 25 / 0.5 3P
قیمت مجموعی تجهیزات مورد نیاز سب ستیشن ها - لات پنجم | [9 empty] | 0
تذکر: کمپنی قراردادی دواطلب مکلف است تا به هزینۀ شخصی خویش ساحه را قبل از تهیه اجناس مندرج در جدول فوق را از نزدیک مشاهده نموده و از نحوه فعالیت، کارکرد و مشخصات کامل تجهیزات خود را مطمئن سازد.